실내 바닥청소용 전기청소차 충전시설 화재 안전대책(안)

□ 추진배경

ㅇ 바닥청소용 전기청소차 사용증가, 충전기 안전시설 설치·관리 소홀

- 최근 3년(`18년~`20년) 전기지게차 화재발생 총 8건(`18년 2, `19년 3, `20년 3)

* (사례) `20.8.17. 21:08 경남 창원 전기지게차 충전 중 배터리 화재(피해 2,607천원)

ㅇ「한국전기설비 규정」에 전기자동차 전원설비만 규정(전기청소차 관련규정 미비)

□ 주요내용

ㅇ 충전기는 건물 1층 외부에 설치, 부득이한 경우 건축 내부 안전한 1층에 설치

* 지하층에서 바닥청소용 전기청소차 충전 제한 및 충전설비 설치 금지

ㅇ 충전기 주위에 화재감시를 위한 화재감지기*, CCTV 등 안전시설 설치

* 불꽃감지기, 아날로그감지기, 복합형감지기 등 설치

ㅇ 전기청소차 충전을 위한 전용의 충전공지 확보, 충전공지 주위 페인트 등으로 표시하여 그 범위를 알아보기 쉽게 설치

ㅇ 충전케이블이 바닥에 닫지 않도록 길이 제한, 전원공급 긴급 차단스위치 설치

ㅇ 누전차단기, 배선용차단기, 과충전방지장치 등 전기안전장치 설치

ㅇ 충전시설 주위에 대형 소화기 비치, 충전기는 전용 박스 안에 설치, 가연성 물질이 없는 안전장소 설치

※ 기타 세부사항은 「한국전기설비 규정」의 전기자동차 전원설비 기준 준용

□ 관련사진

복도에 충전기 설치 후 청소차 충전 (잘못된 사례)	충전기 전용박스, 자동확산소화기 설치 (우수사례)	충전기 주변에 대형 소화기 비치 (우수사례)